# III-005 - MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ETAS ATRAVÉS DA ESCOLHA ADEQUADA DE COAGULANTES E AUXILIARES, EM ÁGUAS COM ALCALINIDADE ALTA (estudo de caso)

Elizabeth R. Halfeld da Costa(1)

Engenheira Civil pela Escola de Engenharia Kennedy. Mestre em Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP). Consultora da COPASA-MG. Doutoranda em Hidráulica e Saneamento na EESC/USP.

Endereço(1): Rua Passa Tempo, 176 - Carmo-Sion - Belo Horizonte - MG - CEP: 30310-760 - Brasil - Tel: (31) 225-9518 - e-mail: halfeld@sc.usp.br

## RESUMO

A maioria das estações de tratamento encontra-se trabalhando acima de sua capacidade e requerendo um aumento de vazão em função da demanda que aumenta dia após dia. Uma grande parte dessas estações utiliza tradicionalmente o sulfato de alumínio como coagulante primário e poucas vezes usam algum tipo de polímero como auxiliar de floculação. Na escolha desses produtos nem sempre a qualidade da água a ser tratada é levada em consideração. Procurando atender aos padrões de qualidade exigidos e a sobrecarga que muitas vezes é inevitável, observa-se que em cada caso haverá um coagulante e/ou um auxiliar de floculação mais adequado a essas situações. De posse de tal constatação, faz-se necessário que se investigue em laboratório por meio novas metodologias, os vários produtos que aplicados à água bruta possibilitam obter água tratada com qualidade, em quantidade satisfatória, visando sempre o menor custo.

Sendo assim, o presente trabalho vem relatar um estudo realizado em uma estação de tratamento de água projetada para a vazão nominal de 120 L/s, porém, funcionando com 158 L/s, apresentando por esse motivo, água decantada com altos valores de tubidez e cor, o que sobrecarrega os filtros.

Os estudos realizados nessa estação resultaram não só a melhoria da qualidade da água decantada e filtrada como também possibilitou o aumento de sua capacidade com razoável economia dos produtos químicos que atuam na coagulação. A estação trata atualmente a vazão de até 280 L/s, mantendo a qualidade da água conforme os padrões exigidos pela portaria 36/GM, de 1990.

PALAVRAS-CHAVE: Aumento de Capacidade, Melhoria da Qualidade, Água com Alcalinidade, Coagulante Adequado, Auxiliares de Floculação.

## INTRODUÇÃO

Muitas estações de tratamento de água brasileiras encontram-se ou trabalhando acima de sua capacidade ou produzindo água com qualidade insatisfatória. Procurando suprir a demanda sempre crescente de água, mantendo sua qualidade, defronta-se com a escassez de recursos. A partir de tal constatação, faz-se necessário que se investiguem em laboratório novas tecnologias, que permitam estudar as inúmeras possibilidades de se obter água em quantidade mantendo a qualidade e custos baixos.

O presente trabalho contém estudos realizados na estação de tratamento de água de Morrinhos, em Montes Claros/Minas Gerais, a qual se encontrava trabalhando acima de sua capacidade de projeto, produzindo água decantada e filtrada com indesejáveis valores de turbidez, cor.

Para melhor entendimento da importância deste trabalho é preciso que se conscientize de que a água, como tudo na natureza, contém suas singularidades e deve, por isso, ser conhecida e tratada de maneira específica.

Assim, qualquer projeto, ampliação ou aumento na capacidade de estações de tratamento de água pode produzir resultados mais eficientes e econômicos quando precedidos de estudos de tratabilidade da água em questão, por meio da seleção de coagulantes e auxiliares de floculação adequados.

O trabalho foi executado em duas etapas. Na primeira, realizou-se em laboratório uma investigação experimental em aparelhos de floculação com reatores estáticos “jar-test”, utilizando-se sulfato de alumínio como coagulante primário (produto utilizado na maior parte das estações). Posteriormente, investigou-se o cloreto férrico como coagulante primário. Os polímeros naturais, como auxiliares de floculação, foram investigados em conjunto com os dois coagulantes. Na segunda etapa, baseando-se nos resultados obtidos na primeira, foram aplicados na estação os coagulantes e auxiliares de floculação estudados, levando-se em conta os parâmetros físicos e químicos investigados em laboratório.

Dos estudos realizados em laboratório e na estação de tratamento, concluiu-se que a seleção adequada de produtos químicos pode proporcionar não só a melhoria da qualidade da água, como também o aumento de vazão da mesma, sem que sejam necessárias paralisações prolongadas ou reformas onerosas.

O desenvolvimento desse trabalho contou com o apoio e a participação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA-MG).

### MATERIAIS E MÉTODOS

A seleção de produtos químicos, numa estação de tratamento, em conjunto com a otimização em laboratório dos parâmetros físicos de mistura rápida, floculação e decantação podem proporcionar a melhoria da qualidade da água tratada e/ou o aumento de vazão. Para isso é importante o conhecimento da qualidade da água bruta nos últimos anos, das características das unidades existentes na estação, da vazão atual ou da vazão com a qual se pretende trabalhar.

Dos parâmetros de qualidade da água bruta, a turbidez, a cor aparente, o pH, a alcalinidade, a temperatura e os índices de coliformes totais e fecais são periodicamente registrados na maioria das estações de tratamento de água.

De posse do valor da vazão atual e da pretendida e, em função do tipo e dimensões das unidades de coagulação, floculação, decantação e filtração, é possível programar ensaios de laboratório em aparelhos tipo “jar-test” com o propósito de se pesquisarem os gradientes de velocidade, tempos de agitação e velocidade de sedimentação mais convenientes.

A ETA-Morrinhos é do tipo ciclo completo, possuindo: casa de química, com tanques de preparação de sulfato de alumínio e dosadores de cal por gravidade; vertedor Parshall, que funciona como medidor de vazão e misturador rápido; dois floculadores em paralelo, um mecanizado e outro hidráulico; duas unidades de decantação do tipo convencional; e cinco filtros rápidos por gravidade.

A água que abastece a ETA-Morrinhos possui, como característica particular, valores de pH e alcalinidade elevados.

As duas etapas de trabalho serão descritas a seguir:

### PRIMEIRA ETAPA: ESTUDOS EM LABORATÓRIO

Depois de se verificar o arranjo das unidades e suas dimensões, de posse dos valores das vazões atual e pretendida e após fazer uma análise dos relatórios operacionais, que continham os parâmetros de qualidade da água nos últimos quatro anos, realizaram-se ensaios de coagulação-floculação-decantação em aparelhos de “jar-test”, com dois tipos de água bruta coletadas a jusante da calha Parshall, em épocas de seca (água tipo A) e em épocas de chuva (água tipo B), representando as situações que ocorrem normalmente em cada estação do ano.

Na ETA-Morrinhos utilizava-se o sulfato de alumínio como coagulante primário porém a água que abastece a estação caracteriza-se por apresentar valores altos de pH e alcalinidade, indicando que o coagulante mais apropriado, em faixas de pH mais elevadas, seria ou cloreto férrico ou o sulfato de alumínio combinado com um ácido, porém a capacidade de tamponamento dessa água inviabilizou a última hipótese, uma vez que seria necessário adicionar grandes quantidades de ácido para baixar o pH da água bruta.

A programação dos ensaios foi realizada da seguinte forma: inicialmente, foram realizados ensaios com aproximadamente 1000 litros de água bruta, (água tipo A) coletados em época de seca, antes da calha Parshall e armazenados em piscina plástica, coberta com lona para evitar o desenvolvimento de algas, que poderiam alterar as características da água em estudo. Posteriormente foram realizados ensaios com 1000 litros de água, coletada em época de chuva e armazenada da mesma forma, a essa água denominou-se água tipo B.

Medidas de turbidez, cor aparente, cor verdadeira, pH, alcalinidade total, dureza total, condutância específica, temperatura, foram feitas para caracterizar as águas em estudo.

A Tabela 1 contém as principais características das águas bruta estudadas. A água tipo A, coletada em época de seca e tipo B, em época de chuva.

Tabela 1: Características das águas estudadas na ETA-Morrinhos.

| Tipo | Turbidez uT | Cor Aparente uH | Cor Verdadeira uH | Dureza total mg/L Ca CO3 | Alcalinidade Total mg/L Ca CO3 | Condutância Específica mho/cm | pH | T 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4 | 12,5 | 10 | 189 | 187 | 26 | 7,6 | 24 |
| B | 150 | 375 | 60 | 195 | 187 | 26 | 8,2 | 23 |

Em função das características das unidades que compõem a estação, alguns parâmetros para execução dos ensaios foram fixados, procurando-se simular de forma aproximada o que ocorre na mesma. Os ensaios realizados, nessa etapa, foram agrupados em três séries, de modo a facilitar a apresentação.

A primeira série teve como objetivo a elaboração dos diagramas de coagulação, apresentando a turbidez remanescente, em função da dosagem de coagulante e do pH de coagulação. No diagrama foram selecionados pares de dosagem de coagulante e pH de coagulação mais adequados para o estudo de polímeros.

Os parâmetros de coagulação, floculação e velocidade de sedimentação foram definidos em laboratório conforme as dimensões de cada unidade de coagulação, floculação e decantação.

Na segunda série, o objetivo foi o estudo de polímeros naturais (amidos de batata, mandioca e araruta), como auxiliares de floculação, a partir dos diagramas de coagulação do sulfato de alumínio e cloreto férrico. para três velocidades de sedimentação, na região de melhor remoção de cada diagrama.

Os parâmetros medidos foram pH de coagulação, turbidez remanescente e cor aparente remanescente da água decantada, para diferentes velocidades de sedimentação.

Os ensaios da terceira série consistiram em estudar os melhores tempos e gradientes de velocidade na floculação, nas dosagens mais adequadas de sulfato de alumínio ou cloreto férrico. para verificar a possibilidade de se tratar maior vazão.

Os parâmetros medidos foram pH de coagulação, turbidez remanescente e cor aparente remanescente da água decantada, para diferentes tempos e gradientes de floculação.

### RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA

Devido à grande capacidade de tamponamento das águas que abastecem a estação, os diagramas de coagulação do sulfato de alumínio e de cloreto férrico ficaram restritos a uma faixa de pH de coagulação, praticamente inalterado, na região da varredura, pois a adição de coagulante, com ou sem acidulante, não promoveu diminuição do pH da água bruta. Em vista disso, não se julgou necessário a apresentação dos diagramas. Na tabela 2 estão contidos as melhores dosagens, o pH apropriado para coagulação e a melhor remoção de turbidez para cada coagulante primário em cada tipo de água.

Tabela 2: Melhor dosagem, melhor remoção de turbidez, pH apropriado, para cada tipo de água e cada coagulante investigado.

| Água tipo | Coagulante | Dosagem mg/L | pH | Turbidez remanescente (uT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Sulfato de Alumínio | 14 | 7,6 | 4,2 |
| A | Cloreto Férrico | 10 | 7,8 | 1,4 |
| B | Sulfato de Alumínio | 22 | 7,9 | 28 |
| B | Cloreto Férrico | 22 | 7,7 | 2,8 |

As figuras 1 e 2 contêm resultados comparativos, obtidos em ensaios, da eficiência do cloreto férrico em relação ao sulfato de alumínio (produto normalmente utilizado na ETA).

Figura 1: Turbidez remanescente ou cor aparente remanescente em função da dosagem de coagulante-Água tipo A, ETA-Morrinhos.

Figura 2: Turbidez ou cor aparente remanescente em função da dosagem de coagulante-Água tipo B, ETA-Morrinhos.

Através das figuras 1 e 2 fica claro que a eficiência de remoção com a utilização do cloreto férrico é maior do que a de sulfato de alumínio para ambas as águas.

Em relação aos ensaios da serie 2, constatou-se que os resultados obtidos, com qualquer um dos amidos, em conjunto com cada coagulante nas velocidades de sedimentação investigadas, eram bem parecidos entre si, apresentando assim a mesma eficiência.  Verificou-se também que a dosagem mais econômica dos amidos ficou em torno de 1 mg/L.

A associação do coagulante mais eficiente (cloreto férrico) a qualquer amido como auxiliar aumentou a eficiência de remoção para velocidades de sedimentação maiores. Nos ensaios de laboratório ficou constatado que a utilização conjunta de amido e cloreto férrico pode permitir um aumento na taxa de escoamento superficial dos decantadores. Porém a utilização do amido na ETA-Morrinhos não pareceu prioritária devido aos bons resultados conseguidos apenas com o cloreto férrico.

A utilização dos amidos, em conjunto com o sulfato de alumínio, não apresentou a mesma eficiência de remoção, obtida com a utilização dos mesmos com o cloreto férrico.

Nos ensaios da série 3 foi constatado que o tempo de floculação poderia ser reduzido em até 15 minutos. Os gradientes de velocidade foram mantidos fixos uma vez que um dos floculadores existente era do tipo hidráulico.

### SEGUNDA ETAPA: APLICAÇÃO NA ESTAÇÃO

Os resultados obtidos, em laboratório, permitiram concluir que coagulantes e polímeros, adequadamente aplicados, poderiam levar a resultados melhores na qualidade de água tratada, se comparados ao uso apenas de sulfato de alumínio, produto normalmente aplicado na estação.

Dessa forma, testou-se os melhores resultados, obtidos em laboratório procurando assim aplicar, dentro do possível, as condições favoráveis estudadas em laboratório.

Através dos resultados obtidos com o cloreto férrico com ou sem polímeros na primeira etapa concluiu-se que esses produziram efeitos melhores de qualidade de água tratada se comparados ao uso apenas de sulfato de alumínio.

Testou-se, então, o cloreto férrico e o amido na estação, tentando simular, dentro do possível, as condições favoráveis estudadas em laboratório. Durante o período de teste, o controle diário de laboratório informou que a qualidade da água bruta assemelhava-se ao da água típica de períodos mais secos (turbidez de 6 uT, cor aparente de 12,5 uH, pH = 8,0 e alcalinidade total de 184 mg/L de Ca CO3).

Otimizou-se em “jar test” a dosagem de cloreto férrico levando-se em conta os estudos realizados anteriormente em laboratório. Preparou-se o polímero natural (amido de mandioca) a frio utilizando-se soda cáustica na concentração de 0,3 %, aproximadamente. Utilizou-se um tanque improvisado para preparar e reservar a solução de cloreto férrico.

A vazão da estação durante os testes era de aproximadamente 258 l/s.

Os testes na estação tiveram a duração de aproximadamente 12 horas e, nesse período, foram medidos de hora em hora, a turbidez, a cor aparente e o pH da água bruta decantada e filtrada. Durante um período de quatro horas aplicou-se também o amido de mandioca em conjunto com o cloreto férrico.

### RESULTADOS DA SEGUNDA ETAPA

Na tabela 3 estão contidas informações sobre os testes na estação. A aplicação dos coagulantes, amido de mandioca como auxiliar de floculação. Nessa tabela notar-se que com o cloreto férrico pode-se obter maior eficiência em dosagem mais econômica que a do sulfato de alumínio.

Tabela 3: Resultados obtidos na ETA-Morrinhos, em Montes Claros.

| REGISTROS DE QUALIDADE DA ÁGUA EM 20 DE JULHO DE 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora | vazão | Água bruta |  |  | Água decantada |  |  | Água filtrada |  | coag.primário |
|  | (L/s) | turb. | cor ap | pH | turb. | cor ap | pH | turb. | cor ap | (mg/L) |
| 8(a) | 258 | 5,0 | 12,5 | 7,9 | 4,1 | 12,5 | 7,9 | 1,50 | 10,0 | Al2SO4=14 |
| 9 | 258 | 5,0 | 12,5 | 7,9 | 3,9 | 12,5 | 7,9 | 1,60 | 10,0 | Al2SO4=14 |
| 10 | 258 | 5,0 | 12,5 | 7,9 | 3,6 | 12,5 | 7,9 | 1,50 | 10,0 | Al2SO4=14 |
| 11(b) | 258 | 5,0 | 12,5 | 8,0 | 4,0 | 12,5 | 7,9 | 1,40 | 10,0 | Fe Cl3 =10 |
| 12 | 258 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 3,7 | 12,5 | 7,9 | 1,30 | 10,0 | Fe Cl3=10 |
| 13 | 258 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 2,9 | 12,5 | 7,9 | 0,90 | 5,0 | Fe Cl3=10 |
| 14 | 258 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 2,5 | 12,5 | 8,0 | 0,45 | 5,0 | Fe Cl3=10 |
| 15 | 260 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 1,8 | 12,5 | 8,0 | 0,35 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 16(c) | 260 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 1,3 | 10,0 | 8,0 | 0,35 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 17 | 260 | 6,0 | 12,5 | 7,9 | 1,1 | 10,0 | 8,0 | 0,35 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 18 | 260 | 7,0 | 12,5 | 7,9 | 1,0 | 10,0 | 8,0 | 0,35 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 19(d) | 260 | 7,0 | 12,5 | 7,9 | 0,9 | 10,0 | 8,0 | 0,35 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 20(e) | 260 | 7,0 | 12,5 | 7,9 | 0,8 | 10,0 | 8,0 | 0,40 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 21 | 260 | 6,0 | 12,5 | 7,9 | 0,7 | 10,0 | 7,9 | 0,40 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 22 | 260 | 6,0 | 12,5 | 7,9 | 0,8 | 10,0 | 7,9 | 0,35 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 23 | 260 | 6,0 | 12,5 | 7,9 | 0,7 | 10,0 | 7,9 | 0,35 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| REGISTROS DE QUALIDADE DA ÁGUA EM 21 DE JULHO DE 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 260 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 0,8 | 10,0 | 7,9 | 0,35 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 1 | 260 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 1,0 | 10,0 | 7,9 | 0,45 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 2 | 260 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 1,0 | 10,0 | 8,0 | 0,40 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 3(f) | 260 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 0,9 | 10,0 | 8,0 | 0,40 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 4 | 260 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 1,0 | 10,0 | 8,0 | 0,54 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 5 | 260 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 1,2 | 10,0 | 8,0 | 0,45 | 2,5 | Fe Cl3=10 |
| 6 | 258 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 1,5 | 12,5 | 8,0 | 0,60 | 5,0 | Al2SO4=14 |
| 7 | 258 | 6,0 | 12,5 | 7,9 | 2,5 | 12,5 | 8,0 | 0,80 | 7,5 | Al2SO4=14 |
| 8 | 258 | 6,0 | 12,5 | 7,9 | 3,6 | 12,5 | 8,0 | 1,20 | 10,0 | Al2SO4=14 |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) Início do teste, aplicação de sulfato de alumínio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) Início da aplicação do cloreto férrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (c) Aplicação conjunta do cloreto férrico e amido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (d) Interrupção da aplicação de amido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (e) Aplicação apenas do cloreto férrico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (f) Retorno da aplicação de sulfato de alumínio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

As figuras 3 e 4 auxiliam o entendimento da tabela 3.

Figura 3: Turbidez em função do tempo durante teste na ETA-Morrinhos.

Figura 4: Cor aparente em função do tempo ETA-Morrinhos.

### CONCLUSÕES

Com base no trabalho realizado, concluiu-se que:

Na ETA Morrinhos, o cloreto férrico pode ser mais eficiente do que o sulfato de alumínio devido aos elevados valores de alcalinidade e pH;

A dosagem mais apropriada de cloreto férrico é 1,4 vezes menor do que a de sulfato de alumínio, quando a água possui turbidez baixa (água tipo A), o que é mais comum na maior parte do ano, na estação;

É possível melhorar a qualidade de água tratada tanto para a vazão de 258 L/s utilizando o cloreto férrico como coagulante primário, fazendo-se pequenas adequações na ETA;

Em relação ao amido, concluiu-se que são bons os resultados de laboratório e de teste na ETA, no que diz respeito à qualidade da água decantada, porém no caso específico dessa estação sua utilização não foi considerada prioritária, uma vez que os resultados obtidos com o cloreto férrico atingiram os objetivos desejados.

Os custos das adaptações feitas para que a ETA trabalhe com o cloreto férrico foram pequenos se comparados ao preço da construção de novas unidades de decantação e floculação.

Na época em que foram realizados os estudos a prioridade básica era a melhoria da qualidade da água e não o aumento da capacidade da estação. Atualmente, a estação encontra-se trabalhando com o cloreto férrico tratando, surpreendentemente, a vazão de 280 L/s, ou seja, 22 L/s a mais do que trabalhava antes, mantendo a qualidade da água conforme os padrões exigidos pela Portaria 36/GM, de 1990.

### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- COSTA, E. R. H. Estudo de Polímeros Naturais como Auxiliares de Floculação com Base no Diagrama de Coagulação do Sulfato de Alumínio. São Carlos. 1992. Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo, 1992.

- COSTA, E. R. H. Metodologia para o uso combinado de polímeros naturais como auxiliares de coagulação. XVII CONGRESSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA. 1993. Anais. Natal, RN,1993.

- COSTA, E. R. H.  Aumento da capacidade de estações de tratamento de água através da seleção de coagulantes e auxiliares de floculação especiais. XVIII CONGRESSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 1995. Anais. Salvador, BA, 1995.

- DI BERNARDO, L. Métodos e Técnicas de tratamento de Água - V. I e II. ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Rio de Janeiro, Brasil, 1993.

- DI BERNARDO, L. Comparação da Eficiência da Coagulação com Sulfato de Alumínio e com Cloreto Férrico - Estudo de Caso - VI SIMPÓSIO LUSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. 1994. Anais. Florianópolis, 1994.

- DI BERNARDO, L. Comunicação pessoal sobre Técnicas de Tratabilidade. 1993/1995.